## Arkusz1
Nr postępowania U/43/DIN/2024 Załącznik nr 2c do SWZ
Wykaz sprawdzonych praktyk i rozwiązań projektowych stosowanych przy realizacji zamówień na projektowanie i roboty budowlane.
L.p. | Branża | Opis rozwiązania | Powiązany przepis (np. numer CS)
1. | energetyczna | Z uwagi na dostępność części zamiennych do wzrokowych pomocy nawigacyjnych (światła) u producenta, wykonawca zapewnia taką ilość stanów magazynowych, aby w przypadku usterki możliwe było odtworzenie funkcji uszkodzonego elementu systemu w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia usterki. | Certyfikat lotniska PL/EPKT/001
2. | energetyczna | Dwa pierwsze światła prowadzenia na stanowisko postojowe powinny być projektowane jako dookólne. | CS ADR-DSN.M.765
3. | energetyczna | Znak identyfikacji stanowiska postojowego statku powietrznego należy projektować w taki sposób, aby był widoczny w każdych warunkach użytkowania stanowiska postojowego (pogoda, ustawienie pojazdów na polach technicznych i przyległych drogach serwisowych). | CS ADR-DSN.N.795
4. | drogowa | Oznakowanie poziome linii środkowej drogi startowej, punktu celowania, strefy przyziemienia, linii bocznej drogi startowej, oznaczenie identyfikacji stanowiska postojowego, oznakowanie poziome nakazu, oznakowanie informacyjne (lokalizacja/kierunek) powinno być wykonywane jako szereg pasów podłużnych lub poprzecznych, dających efekt równoważny powierzchni ciągłej | GM1 ADR-DSN.L.520
5. |  | Dokumentacja powykonawcza budowy lub przebudowy nawierzchni lotniskowych, oprócz zawartości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, powinna zawierać: plan spadków i nachyleń potwierdzony przez uprawnionego geodetę, plan oznakowania poziomego potwierdzony przez kierownika budowy, przekrój konstrukcyjny nawierzchni potwierdzony przez kierownika budowy, protokół z pomiaru natężenia oświetlenia projektorowego na płycie postojowej samolotów. | nie dotyczy
6. | drogowa | Oznakowanie poziome stanowiska postojowego powinno zawierać poprzeczkę ustawienia przedniej goleni statku powietrznego oraz być uzupełnione oznaczeniem typu statku powietrznego, dla którego dana pozycja zatrzymania jest przeznaczona. Poprzeczka powinna być widoczna dla koordynatora naziemnego ruchu lotniczego podczas końcowej fazy wykonywania manewru ustawiania na stanowisku postojowym. | Apron Markings and Signs, ACI, Handbook
7. | energetyczna | W celu umożliwienia kołowania statków powietrznych kodu F w polu ruchu naziemnego, w trakcie prac projektowych zwraca się uwagę, aby zachować wymagane bezpieczne odległości od obiektów stałych, np. maszty oświetleniowe. | CS ADR-DSN.D.260 Minimalne odległości separacji na drogach kołowania
8. | energetyczna | Znak identyfikacji stanowiska postojowego statku powietrznego należy projektować w technologii zbieżnej ze światłami wjazdu na stanowisko postojowe (LED) | CS ADR-DSN.N.795
9. | energetyczna | Pokrywy studni kanalizacji kablowej należy zaprojektować w sposób umożliwiający ich otwarcie przez dwie osoby, zgodnie z przepisami BHP. | Ręczne prace transportowe – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r.
10. | energetyczna | W kanalizacji kablowej SN projektować przepusty rurowe o średnicy min. 160mm.
11. | energetyczna | Podczas konieczności projektowania linii kablowych o przekrojach większych niż 95mm2 należy stosować linię przewodową na rzecz linii kablowych (zamiast YKY 4x180mm2 należy zastosować 4x1xYKY 180mm2).
12. | energetyczna | Podczas projektowania budynków należy unikać projektowania wewnętrznych rozdzielni SN. Rozdzielnie SN projektować jako wolnostojące.
13. | energetyczna | W pomieszczeniach, w których zakłada się pracę urządzeń energetycznych lub zasilaczy UPS, należy zaprojektować odpowiednią wymianę powietrza oraz urządzenia klimatyzacji.
14. | energetyczna | Kanalizacje kablowe projektowane na PRN należy wyposażyć w odwodnienie.
15. | energetyczna | Z uwagi na duże koszty eksploatacji oraz problemy z uzyskaniem niezawodności świateł błyskowych na podejściu do lądowania, projektowanie tej pomocy nawigacyjnej należy poprzedzić analizą operacyjną, ekonomiczną oraz techniczną. | CS ADR-DSN.M.630 (c) (6)
16. | energetyczna | Podczas inwestycji związanych z wprowadzaniem zamknięć na drogach kołowania i koniecznością montowania lamp zamknięcia i znaków pionowych, kable należy prowadzć w sposób umożliwiający przejazd pojazdów bez ryzyka uszkodzenia obwodu elektrycznego. Proponowane przez Zamawiającego jest stosowanie progów zwalniających z prowadnicą na kable elektryczne. | AMC1 ADR.OPS.C.015 (b)
17. | energetyczna | Podczas inwestycji na PRN, gdzie prowadzone są prace budowlane na terenie uzbrojonym oświetlenie nawigacyjne, które z powodu prac budowlanych powinno zostać operacyjnie wyłączone, wykonawca dokona jego demontażu i zabezpieczenia pozostałej instalacji w celu ochrony przed uszkodzeniem.
18. | energetyczna | W przypadku remontu, budowy lub innej inwestycji, w wyniku której dokonywana jest zmiana w układzie połączeń lub ilości odbiorów w systemie świateł nawigacyjnych, do obowiązków Wykonawcy należy aktualizacja schematów branży elektrycznej dla całości oświetlenia nawigacyjnego (dokumentacja w wersji edytowalnej i nieedytowalnej). Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wszelkie materiały pozwalające na dokonanie aktualizacji dokumentacji energetycznej.
19. | energetyczna | W przypadku prowadzenia robót ziemnych na terenie, na którym występuje uzbrojenie w podziemne sieci lub instalacje energetyczne, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie sił i środków (kompletu muf kablowych) na wypadek uszkodzenia tej infrastruktury, gwarantujących usunięcie awarii w czasie do 6h.
20. | teletechniczna | W przypadku prowadzenia robót ziemnych na terenie, na którym występuje uzbrojenie w podziemne sieci lub instalacje teletechniczne, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie sił i środków (kompletu muf kablowych) na wypadek uszkodzenia tej infrastruktury, gwarantujących usunięcie awarii w czasie do 6h.
21. | konstrukcyjna | Obiekty kubaturowe należy wyposażyć w rozwiązania zapobiegające gniazdowaniu ptactwa.

## Arkusz2
drogowa
kanalizacyjna
energetyczna
teletechniczna
konstrukcyjna